# 鞍钢集团数据中心物理安全检查服务

技术要求

2026 年 4月

# 第一章 服务清单

## 1.1 服务清单

| 序号 | 服务项目 | 物理安全检查 |
| --- | --- | --- |
|  | 鞍钢集团数据中心物理安全检查服务 | 开展 |

# 第二章服务目标

## 2.1 服务目标

当前国家持续强化网络安全保障与关键信息基础设施防护力度，数据中心作为企业信息化、数字化转型的核心载体，其物理安全管控与稳定运行能力，是筑牢企业整体网络安全防线、保障核心业务不间断运转的关键根基，已全面纳入企业网络安全全流程管理体系。

为严守合规底线、夯实安全根基，鞍钢数智科技（辽宁）有限公司根据鞍钢集团要求，计划对数据中心、机房开展专项物理安全检查，本次检查严格遵循国家顶层法规与行业权威标准，核心依据涵盖：《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》三部核心法规，以及《GB/T 22239 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》《GB50462-2024 数据中心基础设施施工及验收标准》《GB 50174-2017 数据中心设计规范》三项国家标准，实现法规要求与标准细则的全面对标、精准落地。

本次物理安全检查聚焦机房物理环境、基础设施、访问管控、安防运维等核心维度，全方位排查安全隐患、补齐管控短板，旨在全面达标网络安全与数据安全合规要求，构建常态化、精细化的物理安全防控机制，实现数据中心物理安全风险提前预警、隐患动态管控、应急快速响应，切实保障数据中心基础设施稳定可靠运行，守护企业核心数据与信息系统安全，助力企业数字化业务合规、高效、稳健推进。

## 2.2服务原则

符合性原则：符合国家相关法律、技术标准，指出防范的方针和保护的原则；

标准型原则：服务方案的设计与实施应依据国内、国际的相关标准进行；

规范性原则：工作中的过程和文档，具有很好的规范性，可以便于项目的跟踪和控制；

可控性原则：服务方法和过程要在双方认可的范围之内，按照进度表安排，保证用户对服务工作的可控性；

最小影响原则：服务应避免影响系统和网络的正常运行，不能对用户各系统的运行和业务产生不必要的影响；

保密原则：双方签署保密协议，不得利用服务进行其他有损鞍钢集团利益的行为，对接触和收集的任何数据信息有保密义务，对相关的数据采取严格的保密控制措施，不得用于服务以外的其它用途。

## 2.3标准依据

• GB 50174-2017《数据中心设计规范》

• GB/T 22239-2019《网络安全等级保护基本要求》（物理安全）

• GB/T 21052《信息系统物理安全技术要求》

• GB/T 9361《计算机场地安全要求》

## 2.4进度计划

1、实施周期：每个数据中心或机房在确定委托任务后15日内完成测试，本项目整体实施工作应于____年__月__日前全部完成；

2、实施计划：本项目实施工作分四个阶段开展具体如下：

第一阶段：自查部署与信息收集

向各指定机房及数据中心运维负责人下发自查通知与自查报告模板，明确本次检查的范围、内容、依据及时间要求，由运维单位按要求完成自查并反馈自查结果。

第二阶段：检查方案编制与确认

依据各单位自查情况，编制针对性检查方案，明确检查对象、检查内容、检查方法、判定标准及工作安排，上报甲方审核确认后正式实施。

第三阶段：现场检查与原始记录签认

乙方检查人员按确认方案进场开展现场检查与实地测试，对照标准逐项核查机房及数据中心实际运行状况，完整、真实记录现场数据与检查情况，形成原始检查记录并履行现场签认手续。

第四阶段：问题梳理、整改复测与报告编制

基于现场原始记录梳理形成问题清单，反馈至各运维负责人；运维单位对照问题清单组织整改。整改完成后，乙方对整改情况开展复测验证。最终结合检查、整改及复测结果，编制正式检查报告。

# 第三章 技术要求及实施内容

针对鞍钢数据中心物理安全检查项目检查内容。具体服务实施内容如下：

## 3.1检查内容

本次鞍钢数据中心物理安全检查，严格依据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》及GB50174-2017、GB50462-2024、GB/T 22239等法规标准开展。检查前完成资料收集与工具筹备，明确检查细则；现场通过“现场核查+文档查验+技术验证”组合方式，对机房物理位置、温湿度控制、供配电系统、消防设施等核心维度逐项核验，完整记录原始数据并履行签认手续。针对检查发现的问题，已形成清单反馈至各运维或建设负责人，同步明确整改要求与复测标准，后续将结合整改结果与复测情况，编制全面合规的检查报告，切实筑牢机房物理安全防线，保障企业数字化核心载体稳定运行。

具体检查内容和指标项如下：

1. 选址检查：依据国标核查机房建筑防震防雨能力，确认是否避开顶层与地下室，检查防盗报警、防水防潮设施，避免环境风险，保障机房基础选址合规安全。

| 序号 | 指标项 | 指标内容 | 评估方法 | 评估结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 物理位置选择 | a) 机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 现场检查设计文件，查验建筑防火等级要求及建议 |  |
| 1.2 |  | b) 机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 现场记录机房环境选取位置 |  |
| 1.3 | 防水和防潮 | a) 应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 现场检查设备设施固定情况，标签是否牢固 |  |
| 1.4 |  | b) 应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 现场检查线缆安装情况 |  |
| 1.5 |  | c) 应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频检控系统。 | 现场检查防盗检控系统运行情况，及是否设置运维办公区域 |  |
| 1.6 |  | d) 应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 现场检查否存在漏水、发霉等情况 |  |
| 1.7 |  | e) 应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 现场检查是否设置排湿及地漏装置 |  |
| 1.8 |  | f) 应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 现场检查是否设置漏水报警装置 |  |

2.环境要求检查：检测机房温湿度、洁净度与电磁环境，查看相关控制设备运行状态，确保环境参数符合标准，为设备稳定运行提供适宜条件。

| 序号 | 指标项 | 指标内容 | 评估方法 | 评估结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 冷通道或机柜进风区域的温度 | 温度应在18℃-27℃之间 | 现场选取测试点位置应选择高度距离地面0.8m，距设备表面0.8m以外处，并避开出、回风口。 对于采用热通道/冷通道布局规则的数据中心机房，测试点选择布置在两排机柜之间的中心，测试点位置应距离地面0.8m；在冷、热通道中每3m或每4个机架位置至少 |  |
| 2.2 | 冷通道或机柜进风区域的相对湿度和露点温度 | 露点温度宜为5.5℃-15℃，同时相对湿度不宜大于60% |  |  |
| 2.3 | 辅助区温度、相对湿度（开机时） | 18℃-28℃，35%-75% |  |  |
| 2.4 | 不间断电源系统电池室温度 | 20℃-30℃ |  |  |
| 2.5 | 照明 | 主机房、检控中心、测试区、打印室照度标准要求≥500lx；进线间、备件库照度标准值要求≥300lx（照度技术要求允许偏离） |  |  |
| 2.6 | 主机房空气粒子浓度 | 应少于17600000粒（每立方米空气中粒径大于或等于0.5μm的悬浮粒子数） | 现场使用尘埃粒子计数器对机房内粒径大于或等于0.5μm的尘埃粒子计数，每个测试点至少连续测量3次，取其平均值作为最终测试数据 |  |
| 2.7 | 总控中心内，工作位置测量噪音值 | 小于60dB(A) | 现场测试 测试点应距离地表面 1.2m~1.5m； 测点应平均分布在机房各个区域 |  |
| 2.8 | 电磁检测 | 80MHz～1000MHz和1400MHz～2000MHz频段范围内不应大于130 dB（μ v/m）；工频磁场场强不应大于30A/m | 现场选择测试点在机房内距专用空调、UPS主机及电池、新风机、机房动力配电柜等机房专用辅助设备0.6m外；使用低频磁场强度测试仪进行检测 |  |

3. 建筑与结构检查：核验机房承重、防火、抗震性能，检查建筑结构完整性，确认是否满足设备安装与安全运行的结构支撑需求。

| 序号 | 指标项 | 指标内容 | 评估方法 | 评估结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 抗震设防分类 | 查验楼体报告，不应低于丙类，记录抗震烈度 | 1.查竣工图中结构设计要求； 2.查有四方（建设单位、施工单位、设计单位、监理单位）签名的单位(子单位)工程质量竣工验收记录。 |  |
| 3.2 | 主机房活荷载标准值（kN/㎡） | 8~12（根据机柜的摆放密度确定荷载值） |  |  |
| 3.4 | 不间断电源系统室活荷载标准（kN/㎡） | 宜为8~10 |  |  |
| 3.5 | 电池室活荷载标准值（kN/㎡） | 蓄电池组4层摆放时，不应小于16 |  |  |
| 3.6 | 总控中心活荷载标准值（kN/㎡） | 不应小于6 |  |  |
| 3.7 | 钢瓶间活荷载标准值（kN/㎡） | 不应小于8 |  |  |
| 3.9 | 主机房外墙设采光窗 | 不宜有，若有应采取遮光措施 | 现场记录机房环境情况、测量相关参数 |  |
| 3.10 | 防静电活动地板的高度 | 作为空调静压箱时，不宜小于500mm 仅作为电缆布线使用时，不宜小于250mm |  |  |
| 3.11 | 新建数据中心时，主机房净高 | 不小于3.0M |  |  |
| 3.12 | 数据中心通道及门的尺寸 | 宽度不小于1.5M并使用乙级以上防火门 |  |  |

4. 空气调节检查：排查空调系统运行、通风效果与湿度控制情况，测试设备制冷制热能力，保障机房温度湿度稳定，维持良好散热环境。

| 序号 | 指标项 | 指标内容 | 评估方法 | 评估结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 空调规格 | 记录主机房、电池间等辅助区域空调类型、制冷能力、检查内外机安装情况，记录空调使用年限。记录布风是否合理 | 1.查验竣工资料 2.现场核实 |  |
| 4.2 | 主机房和辅助区设置空气调节系统 | 检查是否具备新风系统 |  |  |
| 4.3 | 不间断电源系统电池室设置空调降温系统 | 宜设置空调降温系统，并记录系统情况 |  |  |
| 4.4 | 机房专用空调 | 宜N+1冗余，主机房中每个区域冗余一台 |  |  |
| 4.5 | 采用不间断电源系统供电的设备 | 检查空调设备供电路数，是否接入不间断供电系统 |  |  |
| 4.6 | 环境检控系统 | 检查空调温湿度数据采集连续性与自动告警功能是否正常开启 |  |  |
| 4.7 | 空调设备维护记录 | 检查设备告警信息、维护周期、厂家巡检报告归档 |  |  |
| 4.8 | 空调冷凝水排放系统 | 应排水通畅、无倒灌风险，是否设置防水堰。 |  |  |
| 4.9 | 主机房保持正压 | 主机房应保持正压，其与室外静压差不宜小于10Pa，与走廊或其他房间的静压差不宜小于5Pa | 测试主机房与室外的静压差，主机房与走廊或其他房间的静压 差 |  |

5. 电气检查：核查配电系统、接地装置与电气设备状态，测试供电稳定性，确保电气系统符合安全标准，避免电气故障引发风险。

| 序号 | 指标项 | 指标内容 | 评估方法 | 评估结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 供电电源 | 宜由双重电源供电，检查供电设计是否合理，供电故障时是否能够切换电源保障机房负载正常运行 | 1.查验竣工资料 2.现场核实 |  |
| 5.2 | ATS | 检查双路市电切换装置是否具备、记录切换方式（手动切换、自动切换） |  |  |
| 5.3 | 列头柜 | 应配置专用列头柜，检查警示标识、锁闭、线路编号清晰度 |  |  |
| 5.4 | 变压器 | 应满足冗余要求，宜N+1冗余 |  |  |
| 5.6 | 不间断电源系统配置 | 检查不间断电源配置情况，是否具备N+1冗余 |  |  |
| 5.7 | 不间断电源系统自动转换旁路 | 应具备自动转换旁路功能，核查功能是否正常启动 |  |  |
| 5.8 | 不间断电源系统手动维修旁路 | 应具备手动维修旁路功能，核查功能是否正常启动 |  |  |
| 5.9 | 不间断电源系统电池最少备用时间 | 柴油发电机作为后备电源时应不少于7min ，不具备柴油发电机情况下现场核实供电时长 |  |  |
| 5.10 | 空调系统配电 | 双路电源，末端切换，宜采用放射式配电系统 |  |  |
| 5.11 | 变配电所物理隔离 | —— |  |  |
| 5.12 | 防雷接地 | 现场检查接地报告判断公共接地装置的接地电阻≤1 欧姆 |  |  |
| 5.13 | 不间断电源容量配置 | 基本容量应 ≥1.2P |  |  |
| 5.14 | 电池安装 | 检查电池电缆安装情况，记录电池内阻数值，记录电池使用年限 |  |  |
| 5.15 | 设备电源类型 | 检查服务器、交换机、存储路由等设备供电类型冗余电源/双电源/单电源 |  |  |
| 5.16 | PDU供电方式 | 检查PDU供电方式：物理隔离双路供电/同柜双输入双输出/单路 |  |  |

6.  电子信息设备交流供电电源质量要求检查：检测电源电压、频率与波形稳定性，验证电源质量是否满足设备运行需求，保障设备供电可靠。

| 序号 | 指标项 | 指标内容 | 评估方法 | 评估结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 稳态电压偏移范围（%） | 交流供电时 +7~-10 | 1.查验竣工资料 2.现场核实 |  |
| 6.2 | 稳态频率偏移范围（Hz） | 交流供电时 ±0.5 |  |  |
| 6.3 | 允许断电持续时间（ms） | 验证自动切换能力，不同电源之间进行切换时应在 0~10 |  |  |

7. 网络与布线系统检查：查看线缆铺设、标识与防护情况，测试网络传输性能，确保布线合规、信号稳定，避免线缆故障影响系统运行。

| 序号 | 指标项 | 指标内容 | 评估方法 | 评估结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | 承担数据业务的主干和水平子系统 | 宜采用OM3/OM4 多模光缆、单模光缆或6A类以上对绞电缆，主干和水平子系统均应冗余，现场检查布线安装情况，是否存在存在打结，布线混乱，阻碍通风等情况 | 1.查验竣工资料 2.现场核实 |  |
| 7.2 | 线缆标识系统 | 应在线缆两端打上标签；配电电缆宜采用线缆标识系统 |  |  |
| 7.3 | 在隐蔽通风空间敷设的通信缆线防火要求 | 入户机房时是否采用防火封堵措施 |  |  |
| 7.4 | 公用电信配线网络接口 | 宜为2个不同运营商，并由不同管道入户 |  |  |
| 7.5 | 线槽和桥架的高度 | 不大于150MM |  |  |
| 7.6 | 线槽和桥架距离天花板或者其他障碍物的距离 | 不小于300MM |  |  |

8.  环境和设备检控系统检查：检查检控设备覆盖范围与功能，测试数据采集与报警响应能力，确保实时掌握机房环境与设备运行状态。

| 序号 | 指标项 | 指标内容 | 评估方法 | 评估结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | 动环检控系统 | 应装动环检控系统、报警时应通过短息、声光或微信等方式及时进行通知，并能实时检测电力、空调、UPS等运行状态 | 1.查验竣工资料 2.现场核实 |  |
| 8.2 | 漏水检测报警 | 应装设漏水感应器、安装区域是否合理 |  |  |
| 8.3 | 集中空调和新风系统、动力系统 | 应检测设备运行状态、滤网压差 |  |  |
| 8.4 | 机房专用空调 | 应检测状态参数：开关、制冷、加热、加湿、除湿、水阀开度、水流量；应检测报警参数：温度、相对湿度、传感器故障、压缩机压力、加湿器水位、风量 |  |  |
| 8.5 | 供配电系统 | 应检测开关状态、电流、电压、有功功率、功率因数、谐波含量、电子信息设备用电量、数据中心用电量、电能利用效率 |  |  |
| 8.6 | 不间断电源系统 | 应检测输入和输出功率、电压、频率、电流、功率因数、负荷率；电池输入电压、电流、容量；同步/不同步状态、不间断电源系统/旁路供电状态、市电故障、不间断电源系统故障 |  |  |
| 8.7 | 电池 | 应检测检控每一组电池的电压、故障、环境温度。 |  |  |
| 8.8 | 温湿度检测 | 检查温湿度传感器布点合理，覆盖关键设备。读数准确性、报警功能测试 |  |  |
| 8.9 | 气体检测 | 宜在电池室、灭火气体装置室内安装氢气、一氧化碳、 二氧化碳、七氟丙烷等气体检测装置 |  |  |

9. 安全防范系统检查：核验门禁、检控、报警系统运行，测试安防联动效果，保障机房人员与设备安全，防止非法入侵与破坏。

| 序号 | 指标项 | 指标内容 | 评估方法 | 评估结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | 变配电室、电池室、动力站房、安防设备间、机房出入口、主机房 | 应设置入侵探测器或在视频检控设施中采用入侵检测等功能 | 1.查验竣工资料 2.现场核实 |  |
| 9.2 | 视频检控 | 应设置视频监视（主机房的视频检控应无盲区），视频存储时间应不少于90天 |  |  |
| 9.3 | 人员身份识别终端 | 检查门禁设备识别准确率、更新频率、防伪措施。 |  |  |
| 9.4 | 安全访客登记系统 | 检查访客申请、审核和出入记录归档。 |  |  |
| 9.5 | 安全警示标志 | 检查电气、消防、机械、区域、进出入通道，是否悬挂安全警示标志，挂放位置醒目、信息清晰、安装规范、维护有效 |  |  |

10.给水排水检查：排查给排水管道安装与防护，检查防水检测设备，避免管道漏水渗水，防止水患影响机房安全。

| 序号 | 指标项 | 指标内容 | 评估方法 | 评估结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | 与主机房无关的给排水管道穿越主机房 | 不应 | 1.查验竣工资料 2.现场核实 |  |
| 10.2 | 主机房地面设置排水系统 | 应（用于冷凝水排水、空调加湿器排水、消防喷洒排水、管道漏水） |  |  |

11.消防与安全检查：检查消防设施配置与有效性，测试消防报警与联动系统，确保火灾发生时能及时预警与处置，保障机房消防安全。

| 序号 | 指标项 | 指标内容 | 评估方法 | 评估结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | 消防检测报告（消防设施检测报告） | 应覆盖机房全部消防设备（设施） | 1.查验竣工资料 2.现场核实 |  |
| 11.2 | 主机房设置气体灭火系统（及细水雾） | 宜，并检查压力值及有效期，水系统运行状态。 |  |  |
| 11.3 | 变配电、不间断电源系统和电池室消防系统 | 检查消防设施设置情况，气体灭火/细水雾灭火系统 |  |  |
| 11.4 | 吸气式烟雾探测火灾报警系统 | 宜（作为早期报警，灵敏度严于0.01% obs/m） |  |  |
| 11.5 | 机房面积大于120平方米 | 疏散门不少于2个 |  |  |
| 11.6 | 火灾自动报警及联动 | 检查报警后空调、新风停机；UPS保护；门禁释放等联动策略。检查消防设备是否为独立防火分区 |  |  |
| 11.7 | 消防控制室 | 检查值守人员持证、24小时在岗在位、点位图地址码配置、值守记录填写、应急操作等情况。 | 现场核实 |  |
| 11.8 | 消防应急照明和疏散指示标志 | 检查主机房、变配电室及其他功能用房安全出口、疏散通道应急照明、疏散指示配置情况。 | 1.查验竣工资料 2.现场核实 |  |
| 11.9 | 消防器材配置 | 检查灭火器压力、出厂日期、配置数量、点检记录等。 | 1.查验竣工资料 2.现场核实 |  |

12. 设备设施情况检查：核查服务器、网络设备等运行状态与维护记录，确认设备完好，保障核心业务稳定运行。

| 序号 | 指标项 | 指标内容 | 评估方法 | 评估结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | 电源线与信号线分离 | 检查布线通道分隔、避免电磁干扰。 | 1.查验竣工资料 2.现场核实 |  |
| 12.2 | 机柜安装稳固性 | 检查机柜固定方式、抗震性能、地脚螺栓紧固情况。 |  |  |
| 12.3 | 线缆标签管理 | 检查标签内容、颜色编码、标识位置规范。 |  |  |
| 12.4 | 走线桥架安全 | 检查承重、防火材质、接地良好性。 |  |  |
| 12.5 | 光纤布线保护 | 检查弯曲半径、保护管完好、无折断。 |  |  |
| 12.6 | 接地端子安装 | 检查接地端子牢固、导线截面积符合安全标准。 |  |  |
| 12.7 | 设备运行状态 | 记录服务器、交换机、路由器、网络安全设备投入使用年限 |  |  |

13.运维管理与应急响应设施检查：检查运维记录完整性与应急设备配置，测试应急响应流程，确保运维规范、应急处置高效。

| 序号 | 指标项 | 指标内容 | 评估方法 | 评估结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | 运维管理制度 | 检查运维流程文件齐备、符合行业及法律法规要求。 | 1.查验竣工资料 2.现场核实 |  |
| 13.2 | 运维工作日志 | 检查日志记录时间完整、内容准确、可追溯。 |  |  |
| 13.3 | 设备巡检计划 | 检查巡检周期、巡检表单及结果归档。 |  |  |
| 13.4 | 应急预案文件 | 检查火灾、停电、网络中断等应急方案完备性。检查应急演练是否落实，检查应急场景处置流程是否清晰明确、悬挂上墙 |  |  |
| 13.5 | 备用配件库存 | 检查关键设备配件如跳纤、光模块、板卡、硬盘、电源模块储备充足、标签管理规范。 |  |  |
| 13.6 | 外来人员管理 | 检查外来施工/访客审批流程、进出记录。 |  |  |
| 13.7 | 关键设备维护档案 | 检查档案记录完整，包括厂商维保记录。 |  |  |
| 13.8 | 环境检测日报 | 检查每日温湿度、防雷、供电状态记录。 |  |  |
| 13.9 | 应急物资 | 检查如备用灭火器、挡水防漏设备、应急工具清单更新及时、物资摆放位置标识。 |  |  |
| 13.10 | 风险评估报告 | 检查定期风险评估执行和报告归档。 |  |  |
| 13.11 | 等级保护报告 | 检查是否进过等保测评，提供等保关键页。 |  |  |

## 3.2检查对象

| 序号 | 类别 | 地理位置 | 建筑面积（m²） | 机柜数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据中心 | 辽宁省营口市鲅鱼圈 | 420 | 48 |
| 2 | 数据中心 | 四川省攀枝花市 | 200 | 100 |
| 3 | 数据中心 | 辽宁省本溪市 | 487.2 | 47 |
| 4 | 数据中心 | 辽宁省鞍山市 | 460 | 27 |
| 5 | 数据中心 | 辽宁省鞍山市 | 960 | 116 |
| 6 | 产线级机房(MES等) | 辽宁省凌源市 | 117 | 20 |
| 7 | 产线级机房(MES等) | 广东省广州市 | 42.75 | 15 |
| 8 | 产线级机房(MES等) | 广东省广州市 | 20 | 3 |
| 9 | 产线级机房(MES等) | 北京市 | 71.175 | 8 |
| 10 | 网络通讯机房 | 辽宁省鞍山市 | 45 | 11 |
| 11 | 网络通讯机房 | 辽宁省鞍山市 | 20 | 2 |
| 12 | 网络通讯机房 | 辽宁省鞍山市 | 60 | 6 |

## 3.3服务成果

《XXXX数据中心物理安全检查问题清单》

《XXXX数据中心物理安全检查报告》

《XXXX数据中心物理安全检查整改评估报告》

# 第四章 双方责任义务

## 4.1乙方维护保修内容及责任

1.对所属人员安全负责，严格遵守甲方单位安全防火管理规定。

2.负责测试人员的安全教育、管理工作及测试现场的安全和卫生。

3.测试单位须自行办理入厂证及办理入厂证所需各项材料（不限于保险、入厂培训等）。

4.确保测试内容客观准确，对检查、试验、测试等原始记录形成记录存档。

5.承担因自身操作失误或指挥不当引起的设备或元器件损坏的全部修复费用，按责任划分承担相应比例的其他损失。

7.突发业务中断等紧急情况时，应第一时间配合现场人员恢复业务。

8.如需操作设备、进入特定空间等可能造成风险的工作，需遵守现场规章制度，如遇特殊情况，应向主管部门请示获批后进行。

## 4.2甲方义务及责任

1.测试前提供现场相关的施工图纸和竣工图纸、设备铭牌信息、设备清单、现场基础信息等资料。

2.甲方人员积极配合乙方工作，现场满足乙方提出的安全需求。

3.现场设备由甲方进行操作，风险操作应根据现场管理要求一人操作一人监护，提前填写的作业票。

4.承担因甲方人员误操作造成的设备、元器件损坏等损失费用。

5.承担因地震、台风等不可抗力造成系统损坏的维修费用。

## 4.3保密要求

本项目应按照国家及鞍钢集团相关保密管理开展对应检查工作，对工作过程中的各类成果物、相关信息实行保密管理，乙方如发生泄密事件，应根据鞍钢集团相关制度进行处罚。

单位：云网安业务部网络安全组

项目经理：

产品线负责人：

业务部负责人：