2026年鞍钢ERP机房空调维修保养服务

技术要求

鞍钢集团自动化有限公司

一、  维保设备清单

投标方承担维修保养服务的设备如下表：

| 序号 | 缺陷项目 | 项目缺陷内容 | 单位 | 数量 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施耐德TDEV2842室内机UCTC024416 | 每年更换滤尘网、加湿罐，每月到场维护保养，故障抢修、提供维修所需的全部耗材及备件 | 台 | 1 |  |
| 2 | 施耐德TDEV2842室外机及管道 UCTC024416 | 每月到场维护保养、清洗冷凝器、冬季添加防冻液、故障抢修、提供维修所需的全部耗材及备件 | 台 | 1 |  |
| 3 | 施耐德TDEV2842室内机UCTC024415 | 每年更换滤尘网、加湿罐，每月到场维护保养，故障抢修、提供维修所需的全部耗材及备件 | 台 | 1 |  |
| 4 | 施耐德TDEV2842室外机及管道 UCTC024415 | 每月到场维护保养、清洗冷凝器、冬季添加防冻液、故障抢修、提供维修所需的全部耗材及备件 | 台 | 1 |  |
| 5 | 施耐德TDEV2842室内机E12038T00022 | 每年更换滤尘网、加湿罐，每月到场维护保养，故障抢修、提供维修所需的全部耗材及备件 | 台 | 1 |  |
| 6 | 施耐德TDEV2842室外机及管道 E12038T00022 | 每月到场维护保养、清洗冷凝器、冬季添加防冻液、故障抢修、提供维修所需的全部耗材及备件 | 台 | 1 |  |
| 7 | 施耐德TDEV2842室内机E12038T00021 | 每年更换滤尘网、加湿罐，每月到场维护保养，故障抢修、提供维修所需的全部耗材及备件 | 台 | 1 |  |
| 8 | 施耐德TDEV2842室外机及管道 E12038T00021 | 每月到场维护保养、清洗冷凝器、冬季添加防冻液、故障抢修、提供维修所需的全部耗材及备件 | 台 | 1 |  |
| 9 | 施耐德TDEV2842室内机E12150T00187 | 每年更换滤尘网、加湿罐，每月到场维护保养，故障抢修、提供维修所需的全部耗材及备件 | 台 | 1 |  |
| 10 | 施耐德TDEV2842室外机及管道 E12150T00187 | 每月到场维护保养、清洗冷凝器、冬季添加防冻液、故障抢修、提供维修所需的全部耗材及备件 | 台 | 1 |  |
| 11 | 施耐德TDEV2842室内机E12150T00188 | 每年更换滤尘网、加湿罐，每月到场维护保养，故障抢修、提供维修所需的全部耗材及备件 | 台 | 1 |  |
| 12 | 施耐德TDEV2842室外机及管道 E12150T00188 | 每月到场维护保养、清洗冷凝器、冬季添加防冻液、故障抢修、提供维修所需的全部耗材及备件 | 台 | 1 |  |
| 13 | 施耐德TDEV2842室内机E12150T00189 | 每年更换滤尘网、加湿罐，每月到场维护保养，故障抢修、提供维修所需的全部耗材及备件 | 台 | 1 |  |
| 14 | 施耐德TDEV2842室外机及管道 E12150T00189 | 每月到场维护保养、清洗冷凝器、冬季添加防冻液、故障抢修、提供维修所需的全部耗材及备件 | 台 | 1 |  |
| 15 | HIROSS(海洛斯81UA)精密空调 | 进行检修拆机、检查、连接管路、补漏焊接、吹扫、电路连接、试压、包保温、排空。系统管路拆检、安装 大修；蒸发器管路补漏、焊接、更换；膨胀阀、电磁阀、分液器、过滤器、毛细管、检修更换．充加制冷剂、调试 | 台 | 2 | HIROSS(海洛斯)81UA |
| 16 | HIROSS(海洛斯65UA)精密空调 | 进行检修拆机、检查、连接管路、补漏焊接、吹扫、电路连接、试压、包保温、排空。系统管路拆检、安装 大修；蒸发器管路补漏、焊接、更换；膨胀阀、电磁阀、分液器、过滤器、毛细管、检修更换．充加制冷剂、调试 | 台 | 2 | HIROSS(海洛斯)，65UA |
| 17 | HIROSS(海洛斯Q17UA)精密空调 | 进行检修拆机、检查、连接管路、补漏焊接、吹扫、电路连接、试压、包保温、排空。系统管路拆检、安装 大修；蒸发器管路补漏、焊接、更换；膨胀阀、电磁阀、分液器、过滤器、毛细管、检修更换．充加制冷剂、调试 | 台 | 1 | HIROSS(海洛斯)，Q17UA |
| 18 | 美的（MAU035T1R1S3）精密空调 | 进行检修拆机、检查、连接管路、补漏焊接、吹扫、电路连接、试压、包保温、排空。系统管路拆检、安装 大修；蒸发器管路补漏、焊接、更换；膨胀阀、电磁阀、分液器、过滤器、毛细管、检修更换．充加制冷剂、调试 | 台 | 2 | 美的，MAU035T1R1S3， |
| 19 | 世图兹（SCF121A2）精密空调 | 进行检修拆机、检查、连接管路、补漏焊接、吹扫、电路连接、试压、包保温、排空。系统管路拆检、安装 大修；蒸发器管路补漏、焊接、更换；膨胀阀、电磁阀、分液器、过滤器、毛细管、检修更换．充加制冷剂、调试 | 台 | 4 | 世图兹，SCF121A2 |
| 20 | 海尔分体立柜式RFD13WD | 进行检修拆机、检查、连接管路、补漏焊接、吹扫、电路连接、试压、包保温、排空。系统管路拆检、安装 大修；蒸发器管路补漏、焊接、更换；膨胀阀、电磁阀、分液器、过滤器、毛细管、检修更换．充加制冷剂、调试 | 台 | 1 | 海尔分体立柜式，RFD13WD（5P） |
| 21 | 新风系统 | 进行检修拆机、检查、连接管路、吹扫、电路连接、试压、包保温、排空。系统管路拆检、安装 大修；更换滤网等 | 台 | 2 | 天方，skyway X-50GB |

# 二 、维保周期

维保开始日期为合同签订日，期限11个月。

# 三、  设备维保服务范围及内容

在维保服务期内，投标方应负责鞍钢集团自动化有限公司数据中心设备明细所含的全部室内机、室外机等的维护包保,压缩机、蒸发器、冷凝器等三大配件甲供，其余维修所需配件及材料乙供。确保不因空调故障而影响机房设备正常工作。

维保期服务内容主要包括：

现场巡检服务，负责对精密空调、新风机组的过滤网定期清洗、更换(精密空调每年不少于12次，新风机组每周一次)，并对每次更换内容和结果做好记录。故障包修包含空调发生故障时备件更换、空调维修及维修后的运行调试服务。

工作内容：

- 点检：至少每周到厂进行一次设备巡检工作，点检标准及周期对工作范围内设备进行点检。

- 维修：乙方按点检提出的设备检修任务及时处理，不因检修延误而影响生产。根据点检所确定的设备状态、精度劣化倾向，定时对设备关键控制点实施调整、紧固、润滑、清扫及5S等维护保养性工作。

3、抢修：乙方应具备7*24小时抢修能力，对设备突发性设备故障，需保证抢修人员在规定时间内到达现场（工作日30分钟，夜间1小时）。

4、综合管理：负责约定的工作范围内，安全、消防、环保、治安等综合管理工作。

5、建立运营管理体系，制订维护要求、标准，建立设备台账、点检记录、维修记录等相关运营维护记录。

6、签订空调包保维护专项协力技术协议。

7、如果空调发生故障，必须在48小时内完成修复。

负责空调维修，包括但不限于以下零部件：

1.压缩机（如无法维修需甲供）;

2.蒸发器（如无法维修需甲供）;

3.冷凝器（如无法维修需甲供）;

4.精密空调控制板;

5、电子膨胀阀;

6、加湿罐;

7、链接管线及保温等；

- 三楼施耐德精密空调的管道及附件维修，包含水泵、管道、阀门、保温、温度计、防冻液的填注及更换，以及甲供备件的更换服务；

- 所有机房使用空调室外机的清洗维护。

提供故障现场确认及现场人工服务（判断故障原因，为用户提供维修清单及人工服务）。

保修的服务范围不包含由于自然灾害引起的损坏（例如:地震、火灾、水灾等）。

空调维修后需满足原有功能及性能，所需备件除压缩机、冷凝器、蒸发器外，全部由乙供。维修完成后，需确保维修设备3个月内不再发生同样故障。

- 维保服务要求

1、乙方作业人员需持有有效的与岗位相对应的特种作业证，并熟悉鞍钢厂区环境，保证抢修历时。

2、要求乙方作业人员身体健康，无身体缺陷，上岗前提供由医院出具的体检健康证明。

3、乙方作业人员应按国家规定必须缴纳意外伤害80万、意外医疗20万以上保险。

4、掌握相关专业知识，熟悉现场及图纸，责任心强，熟练掌握设备故障处理方法及技巧，保证设备在正常、有效、良好的状态下运行。

# 五、考评

1、 考评依据

考评依据为国家、行业相关标准，鞍钢集团自动化有限公司的相关规章制度等。

2、 具体考核内容

1） 乙方必须认真贯彻、执行鞍钢集团自动化有限公司各项规章制度，乙方所有作业行为必须符合按照鞍钢集团自动化有限公司的一体化管理要求；甲方对乙方的与检修作业相关的管理行为实施检查和评价，鞍钢集团自动化有限公司相关制度执行考核。

2） 乙方必须认真履行安全、防火和环保协议，如违反协议中的规定，除按指标考核外，因乙方原因造成安全、火灾和环保事故的直接损失，由乙方负责赔偿；

3） 由于乙方原因造成生产、设备、质量和环保事故的，按照鞍钢集团自动化有限公司《事故管理办法》进行考核的同时，乙方向甲方赔偿事故的直接损失；

4）由于乙方原因使鞍钢集团自动化有限公司受到生产厂考核，罚款翻倍考核乙方，在维护费中扣除。

项目经理：

团队负责人：

业务部负责人：